附件3

直管水闸运行管理监督检查问题清单

| 序号 | 检查项目 | 问题描述 | 严重等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一般 | 较重 | 严重 |
| （一）工程状况 |  |  |  |  |  |
| 1 | 闸室 | 闸室结构（闸墩、底板、边墙等）或结构缝变形量大，边墙有明显倾斜 |  | √ | 影响运行安全 |
| 2 |  | 防渗排水结构出现破坏、异常 |  | √ | 影响运行安全 |
| 3 |  | 闸室两岸连接建筑物破损 |  | √ | 影响运行安全 |
| 4 |  | 地基不均匀沉降明显 |  | √ | 影响运行安全 |
| 5 | 闸室上、下游连接段 | 消能防冲设施破损 |  | √ | 影响运行安全 |
| 6 |  | 连接段存在破损 | √ |  |  |
| 7 |  | 连接段河床存在冲刷和淤积 | √ |  |  |
| 8 | 管理范围内的上下游河道和堤防及其他建筑物 | 上下游河道存在淤积或冲刷 | √ |  |  |
| 9 |  | 两岸堤防存在破损 | √ |  |  |
| 10 |  | 其他建筑物存在缺陷影响水闸正常运行 |  | √ |  |
| 11 | 配电设施 | 配电设施存在故障或隐患 |  | √ | 影响闸门启闭 |
| 12 |  | 电缆桥架进出口未进行防火封堵 | √ |  |  |
| 13 |  | 强弱电未采取隔离或防护措施 |  | √ |  |
| 14 |  | 备用电源不能正常运行 |  | √ |  |
| 15 |  | 柴油发电机漏油 |  | √ |  |
| 16 |  | 柴油发电机保护保养不到位 | 未进行 日常保养 | 无防雨帽、过墙保护套等 | 未接地 |
| 17 |  | （配电柜、发电机、UPS等）无防雷和接地 |  | √ |  |
| 18 | 启闭设备 | 启闭设备不能满足正常启闭要求 |  |  | √ |
| 19 |  | 启闭设备存在锈蚀、漏油等 | √ | 影响运行安全 |  |
| 20 |  | 启闭设备高速转动部分无保护装置及措施 | √ | 影响运行安全 |  |
| 21 | 闸门 | 闸门、门槽等存在变形、卡阻 |  | √ | 不能启闭 |
| 22 |  | 闸门、门槽存在锈蚀、损伤 | √ | 影响运行安全 |  |
| 23 |  | 闸门密封件破损、漏水 | √ | 影响运行安全 |  |
| 24 |  | 闸门其它部件存在缺陷 | √ | 影响运行安全 |  |
| （二）安全管理 |  |  |  |  |  |
| 25 | 安全生产 | 未按要求每季度至少组织开展一次全面或专项危险源辨识工作，并完善相应的危险源清单 |  | 未建立或完善清单 | 未开展 辨识工作 |
| 26 |  | 未结合实际确定触发预警的具体条件以及预警信息发布的对象和范围 |  |  | √ |
| 27 |  | 重大隐患排除前或治理过程中无法保证安全的，未立即停产停业或者停止使用相关设施设备，及时从危险区域内撤出相关作业人员；对暂时难以停止运行的水利工程、设施和设备，未采取降等报废、应急处置、监测监控等措施严格限制运用 |  |  | √ |
| 28 |  | 未按照《水利安全生产信息报告和处置规则》要求报告事故信息、进行先期处置、应急响应以及开展应急处置总结 |  | √ | 大中型水闸 |
| 29 |  | 未将重大危险源和风险等级为重大的一般危险源报送主管部门和有关部门备案，危险物品、重大危险源未按照规定同时报应急管理部门和有关部门备案 |  | √ | 大中型水闸 |
| 30 |  | 未按规定对从业人员开展安全教育培训。使用被派遣劳动者的，未将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训 | √ | 大中型 水闸 |  |
| 31 | 安防设施 | 无消防设施或不完善 | √ | 大中型 水闸 |  |
| 32 |  | 配置有火灾报警系统的但系统不能正常运行 |  |  | 大中型水闸 |
| 33 |  | 未设置必要的安全防护及安全管理设施 | √ | 大中型 水闸 |  |
| 34 | 安全鉴定 | 未按规定开展安全鉴定 |  | √ |  |
| 35 |  | 闸门和启闭机未按规定进行安全检测 | √ | 大中型 水闸 |  |
| 36 |  | 安全鉴定或认定意见建议提出的重大隐患未及时采取有效措施 |  |  | √ |
| 37 | 三、四类闸管理 | 未完成除险加固时未制定保闸安全应急措施并限制运用 |  |  | √ |
| 38 | 应急管理 | 未编制突发事件应急预案 |  | √ | 大中型水闸 |
| 39 |  | 已编制突发事件应急预案但未申请批复或报备 | √ | 大中型 水闸 |  |
| 40 |  | 未编制度汛方案或安全度汛工作落实不到位 |  | √ | 大中型水闸 |
| 41 |  | 度汛方案未组织演练 |  |  | √ |
| 42 |  | 未建立并落实汛期24小时值班制度并做好值班记录 |  | √ | 大中型水闸 |
| 43 |  | 未储备或未落实必要的防汛抢险物资 | √ | 大中型 水闸 |  |
| 44 | 管理范围和保护范围 情况 | 未划定管理范围和保护范围 |  | √ |  |
| 45 |  | 工程管理和保护范围内有新增违章建筑或未及时查处工程管理和保护范围违章建筑 |  | √ | 影响运行安全 |
| 46 |  | 工程管理和保护范围内存在危害工程安全的活动 |  | √ | 影响运行安全 |
| 47 | 其他问题 | 其他影响水闸安全管理的问题 | √ | √ | 影响运行安全 |
| （三）运行管护 |  |  |  |  |  |
| 48 | 控制运用 | 未编制控制运用计划 |  | √ | 大中型水闸 |
| 49 |  | 控制运用计划未按规定申请批复或备案 | √ | 大中型 水闸 |  |
| 50 |  | 未按照上级主管部门的调度指令和批准的控制运用计划进行控制运用 |  |  | √ |
| 51 |  | 未建立闸门操作运行制度和值班制度 |  | √ | 大中型水闸 |
| 52 |  | 未严格执行值班制度 | √ |  |  |
| 53 |  | 闸门运用未填写工作日志并做好记录 | √ | 大中型 水闸 |  |
| 54 | 巡查、巡检 | 未按规定开展水闸检查（日常、定期、专项）工作 |  | √ |  |
| 55 |  | 无检查记录（报告）或检查记录（报告）不规范 | √ |  |  |
| 56 |  | 安全监测点、交通桥、人行步道等位置存在安全隐患，如没有安装栏杆等 | √ |  |  |
| 57 |  | 检查未及时发现工程缺陷或安全隐患 |  | √ | 未发现重大 安全隐患 |
| 58 | 安全监测及监控设备、设施维护（如果有） | 未对工程进行安全监测、采集监测数据 | 工作开展不规范 | 未开展 |  |
| 59 |  | 未规范或未及时整理分析监测资料 | √ |  |  |
| 60 |  | 安全监测设备、设施维护不到位 | √ |  |  |
| （四）管理保障 |  |  |  |  |  |
| 61 | 管护人员 | 未经过岗位培训 | √ | 大中型 水闸 |  |
| 62 | 管理责任人 | 未落实防汛责任人 |  | √ | 大中型水闸 |
| 63 | 安全管理 责任 | 未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围、履责要求和考核标准等内容。未对全员安全生产责任制落实情况的监督考核 |  | √ | 大中型水闸 |
| 64 | 管理制度 | 未编制水闸技术管理方面制度 |  | √ | 大中型水闸 |
| 65 |  | 未制定并落实水闸运行管理制度 |  | √ | 大中型水闸 |
| 66 |  | 关键岗位管理制度、操作规程及技术图表未明示 | √ | 大中型 水闸 |  |
| 67 |  | 未制定风险管控制度及隐患排查治理制度（两者缺一不可） |  | √ | 大中型水闸 |
| （五）信息化建设 |  |  |  |  |  |
| 68 | 信息化及 监控 | 远程控制系统（如有）不能正常启闭闸门 |  | √ |  |
| 69 |  | 应使用的监控系统未投入使用或失效 |  | √ |  |
| 70 |  | 未按照网络安全等级保护制度，履行安全保护义务 |  | √ |  |
| 71 |  | 未严格履行安全保密责任造成敏感重要信息泄露 |  |  | √ |
| 注：1.未列入本问题清单的运行管理问题可参照类似问题或相关的办法、规定进行认定 2.鉴于目前水闸管理法规及技术标准大多针对大中型水闸，小型水闸参照执行，因此本问题清单及评判标准对部分项目按工程规模进行了区分；表格中“√ ”对所有水闸适用，有“大中型水闸”字样的，对大中型水闸适用 |  |  |  |  |  |